Декларация соответствия:                                                                    ИНН 5249174692 КПП 524901001, р/c 40702810308010029214,

ЕАЭС N RU Д-RU.РА04.В.67761/25                                                      ПАО «НБД-Банк» БИК 042202705,  К/C 30101810400000000705

Дата начала действия: 03.06.2025	                                                        Юр.адрес: Россия, 606000, Нижегородская обл.,

Дата окончания действия: 26.05.2028                                                  г.Дзержинск, Восточный промрайон, ул.Менделеева, корп.408

Паспорт

Тепло/хладононоситель «AZEKS-65»

Этиленгликоля 68% с пакетом присадок.

Номер партии № 35             Дата изготовления    02.09.2025 г.                Масса нетто

| №п/п | Наименование показателя | Требования ГОСТ 28084-89 | Результат анализа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внешний вид | Однородная прозрачная окрашенная жидкость без механических примесей | Однородная прозрачная окрашенная жидкость без механических примесей |
| 2. | Плотность при 20оС г/куб. см (в пределах) | 1,085 – 1,09 | 1,09 |
| 3. | Температура кипения при давлении 101,3 кПа оС, не ниже | 110 | 117 |
| 4. | Температура начала кристаллизации, Со, не выше | Минус 65 | Минус 65,5 |
| 5. | Фракционные данные: Температура начала перегонки, оC, не ниже Массовая доля жидкости, перегоняемой до достижения температуры 150 оС, % не более | 100 40 | 105 31,7 |
| 6. | Водородный показатель Ph при 20оС | 7,5-9,0 | 9,0 |
| 7. | Вспениваемость: Объем пены через 5 мин при 88 оС,см3, не более Время исчезновения пены, с, не более | 30 5 | 10 2 |
| 8. | Щелочность, см3, не менее | 10 | 17,5 |
| 9. | Набухание резин, % , не более а) резина 575006 ТУ 38-105-250-77 кл ТРП-160 б) Резина 57-7111 ТУ 38-105-262-78 кл ТРП-100-60 | 5 5 | 3,5 1,7 |
| 10. | Коррозийное воздействие на металлы (изменение массы образца металла при температуре (88±2) оС, в течение 335ч) г/м3 сут., не более Медь Латунь Припой Алюминий Чугун Сталь | 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 | 0,01 0,01 0,02 0,04 0,04 0,02 |

Заключение: Продукт соответствует общим техническим условиям ТУ 20.59.49-003-60121632-2025, ГОСТ 28084-89, ТР ТС 030/2012 «О требованиях к  смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям»

Срок эксплуатации продукта составляет до 10 лет.

Начальник производства ООО «ТД «Рока Хемикалс» _________________________Карпов Ю.А.

Дата проведения анализа «____»__________2025г.